KONSTRUKT STEEL s.r.o.

Rázusova 51, 977 01 Brezno

Tel. č.: 048/611 54 00	Mobil: +421 908 356 467

INVESTOR	:	Mesto Brezno

M. R. Štefánika 1

97701 Brezno

STAVBA		:	Interreg - Youmobil - Renovácia

železničnej stanice Brezno - mesto

ADRESA		:	K. ú. Brezno, okres Brezno

Staničná ulica 3

C-KN 2567

TECHNICKÁ SPRÁVA

Zdravotechnické inštalácie

Zodpovedný  projektant	:	Ing. Barbora Budovcová

Dátum				:	Marec 2020

- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby :		Interreg - Youmobil - Renovácia

železničnej stanice Brezno - mesto

Umiestnenie stavby :		Brezno, Staničná ulica 3

Parcelné čísla:		C-KN 2567

Katastrálne územie :		Brezno

Okres :			Brezno

Kraj :				Banskobystický

Investor:			Mesto Brezno

M. R. Štefánika 1

97701 Brezno

Zhotoviteľ projektovej 	KONSTRUKT STEEL s.r.o.

dokumentácie :		Rázusova 51, 977 01 Brezno

Stupeň projektu:		Dokumentácia pre stavebné povolenie

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU

Projekt rieši zdravotechnické inštalácie renovácie železničnej stanice Brezno – mesto.. Objekt je umiestnený v zastavenom území obce k.ú. Brezno, okres Brezno, na pozemku investora s parcelným číslom C-KN 2567.

- ZÁSOBOVANIE OBJEKTU VODOU

Objekt je zásobovaný vodou z verejného vodovodu. Vonkajší aj vnútorný vodovod je navrhovaný podľa noriem STN EN 806-2, STN EN 806-3, STN 73 6655 a STN 060320.

  - HYDROTECHNICKĚ VÝPOČTY

Potreba vody je vypočítaná podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 zo 14. Novembra 2006 na základe údajov investora.

Nerovnomernosť potreby vody pre maximálnu dennú potrebu vody je daná súčiniteľom dennej nerovnomernosti kd=1,6. Nerovnomernosť potreby vody pre maximálnu hodinovú potrebu vody je daná súčiniteľom hodinovej nerovnomernosti kh=1,8.

Priemerná denná potreba vody 		  500 l/d = 0,500 m³/d

Maximálna denná potreba vody             	  650 l/d = 0,650 m³/d

Maximálna hodinová potreba 			  117 l/h = 0,117 m³/h

  - VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Objekt je pripojený na verejný vodovod vodovodnou prípojkou DN 25 cez vodomernú šachtu s vodomernou zostavou. Vodovodná prípojka by mala spĺňať výpočtový prietok vody min. Qd=0,38 l/s.

Vodomerná zostava je umiestnená vo vodomernej šachte. Skladá sa z uzatváracieho ventilu, filtra, redukcie, priameho kus pred vodomerom, vodomeru, priameho kusu za vodomerom, redukcie, uzatváracieho ventilu, spätného ventilu a prechodky z oceľového pozinkovaného potrubia na PE.

Existujúca vodomerná šachta musí spĺňať normové požiadavky. Musí byť vodotesná, vybavená priečkovým (resp. stúpadlovým rebríkom), alebo stúpadlami osadenými do steny podľa STN 13 6350. Vstupný otvor do šachty nesmie byť nad vodovodnou prípojkou ani nad vodomerom, alebo armatúrami.

  - VNÚTORNÝ VODOVOD

Vodovod v budove sa skladá: studená voda (SV), teplá voda (TV).

STUDENÁ VODA

Je privádzaná do objektu domovou prípojkou DN 25. Za vstupom vodovodu do objektu v miestnosti 1.07a– WC sa osadí hlavný domový uzáver (guľový ventil) a filter.

Ležaté potrubie je vedené k elektrickému prietokovému ohrievaču teplej vody a v podlahovej konštrukcii, prípadne v predstene k jednotlivým zariaďovacím predmetom.

Potrubie bude zaizolované tepelnou izoláciou z penového polyetylénu Mirelon minimálnej hrúbky 20 mm. Zariaďovacie predmety budú napojené pomocou rohových ventilov, násteniek a inštalačných systémov.

TEPLÁ VODA

Príprava teplej vody je navrhnutá pomocou elektrického prietokového ohrevu, napr. napr. HAKL PM-TB 145 (príkon 4,5 kW).

Na prívode studenej vody budú umiestnené uzatváracie a poistné armatúry.

Potrubie bude zaizolované tepelnou izoláciou z penového polyetylénu Mirelon minimálnej hrúbky 20 mm.

  - SKÚŠKA VNÚTORNÉHO VODOVODU

Skúška vnútorného vodovodu bude vykonávaná podľa STN 73 6660 a to nasledovne:

TLAKOVÁ SKÚŠKA POTRUBIA

Skúša sa potrubie bez tepelnej izolácie, bez výtokových a poistných armatúr a ZP. Skúšobný tlak musí byť aspoň 1,5-násobkom maximálneho dovoleného prevádzkového tlaku. Potrubie je v budove vedené správne, ak na potrubí sa nezistí žiaden únik vody.

KONEČNÁ TLAKOVÁ SKÚŠKA POTRUBIA

Táto skúška sa realizuje po zaizolovaní potrubia, osadení armatúr a ZP, ohrievačov TV.  Potrubie je v budove vedené správne, ak na potrubí sa nezistí žiaden únik vody.

- ODKANALIZOVANIE OBJEKTU

Kanalizácia v objekte je delená. Splašková voda bude odvádzaná kanalizačnou splaškovou prípojkou DN150 do verejnej kanalizácie. Dažďová voda bude vsakovaná voľne do terénu.

Kanalizácia je navrhovaná podľa STN EN 12 056, STN EN 12 056-2, STN EN 056-3, STN EN 858, STN EN 607 a STN 73 6760.

  - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Splašková voda bude odvádzaná zo zariaďovacích predmetov cez pripájacie potrubie, odpadové potrubie a zvodové potrubie v objekte do zvodového potrubia mimo objektu cez existujúcu splaškovú kanalizačnú pripojku do verejnej kanalizácie. Na hlavné zvodové potrubie DN 125 budú napojené vedľajšie zvodové potrubia dimenzie DN125. Zvodové potrubia budú vedené pod stropom v suteréne objektu.

Výpočtový prietok splaškovej vody je Qww=1,45 l.s-1.

  - KANALIZÁCIA VNÚTRI BUDOVY

Zariaďovacie predmety sú pripojené na pripájacie potrubie vždy cez zápachové uzávierky ktoré zabraňujú prenikaniu zápachu do priestoru. Zápachové uzávierky sú súčasťou dodávky spolu so zariaďovacími predmetmi.

  - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Zrážková voda bude odvádzaná zo strechy tromi vonkajšími dažďovými odpadovými potrubiami DN 100 voľne na terén.

Materiál pre strešné žľaby a vonkajšie odpadové dažďové potrubie je poplastované potrubie.

  - SKÚŠKA KANALIZÁCIE

Skúška vnútornej kanalizácie bude vykonávaná podľa STN 73 6760 a to nasledovne:

SKÚŠKA VODOTESNOSTI

Vykonáva sa po jednotlivých častiach alebo v celku, celý rozvod musí byť prístupný. Zvodové potrubie sa skúša vodou bez mechanických nečistôt s pretlakom min. 3 kPa, najviac však 50 kPa. Skúška trvá 1 hodinu, sleduje sa pokles úrovne hladiny vody v potrubí (v mieste najnižšie položenej čistiacej tvarovky) a prípadné dolievanie sa meria. Vodotesnosť zvodového potrubia je vyhovujúca, ak únik vody vzťahujúci sa na 10 m² vnútornej plochy potrubia nepresahuje 0,5 l/h.

SKÚŠKA VZDUCHOTESNOSTI

Môže sa robiť až po osadení ZP a napustení zápachových uzávierok vodou. Dočasne sa utesnia čistiace tvarovky na odpadovom potrubí, vetracie potrubie ostáva otvorené. Skúška sa robí nejedovatým, nevýbušným, nehorľavým ale zapáchajúcim (odorizovaným) alebo farebným plynom, alebo zmesou plynov. Plyn sa natlakuje kompresorom na pretlak 0,4 kPa cez najnižší otvor čistiacej tvarovky. Skúška plynotesnosti je vyhovujúca, ak v celom objekte po 0,5 hodine od naplnenia potrubia plynom nie je cítiť alebo vidieť prítomnosť skúšobného plynu. O výsledkoch oboch skúšok sa vykonáva zápis.

- BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Budovanie je potrebné realizovať v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi v stavebníctve, v zmysle vyhlášky č.147/2013 Z.z..

Pred zahájením výstavby je investor stavby povinný zaistiť vytýčenie a označenie všetkých inžinierskych podzemných sietí, ktoré križujú alebo sú v súbehu s vodovodom ich správcami.

Pri realizácii a skúškach vodovodu/kanalizácie sa musia dodržať platné predpisy, vyhlášky a nariadenia o bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia pracujúcich, s ktorými musia byť oboznámení pracovníci na stavbe.

Počas výstavby dodávateľ musí zabezpečiť aby nedošlo k úniku ropných látok z používaných mechanizmov, ochranu ovzdušia a ochranu pracujúcich pred hlukom, otrasmi a vibráciami.

Povinnosti investora a dodávateľa v oblasti bezpečnosti práce je potrebné obsiahnuť v zmluve alebo zápise o prevzatí staveniska.

Podľa stavebného zákona č.50/1796 Zb., § 139b odseku 1, sa daná stavba klasifikuje ako jednoduchá stavba.  V § 45 odseku 6 sa uvádza, že vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien nepatrí k vybraným činnostiam na ktoré je potrebná autorizácia, ale môže ich vypracovať osoba s príslušným odborným vzdelaním.

...........................................

V Brezne, Marec 2020	                                      Ing. Barbora Budovcová (rod. Nagyová)