- POPIS STAVBY

Predmetom posúdenia protipožiarnej bezpečnosti je rekonštrukcia Synagógy nár. kult. pamiatky v meste Brezno na Štúrovej ulici č. 11, okres Brezno. Stavba bola postavená v 19. storočí. Stavba je postavená v okolitej obytnej zástavbe v rovinatom teréne. Pôdorysne sa synagóga nachádza ako priamy sused vedľajšieho domu, s tým že sa dotýka jednou stranou obvodovej steny.

Pri rekonštrukčných prácach sa počíta s kompletnou výmenou nosnej drevenej konštrukcie strechy vrátane krytiny, rekonštrukciou elektroinštalácie, rozvodu vody, sanáciou poškodených obvodových stien, stropov, schodísk a tak isto s kompletnou výmenou starých nefunkčných drevených okien, a dverí za moderné plastové, resp. drevené, v zmysle vyjadrenia pamiatkového ústavu.

Stavba je nepodpivničená na rovinatom teréne, s tromi podlažiami (1NP,2NP,3NP). Pôdorysný tvar objektu je riešený ako obdĺžnik s rozmermi cca. 27,6x13m a výškou po hrebeň strechy cca. 9,90m a 16,75m u kupoly.

Zastrešenie je sedlovou strechou–dreveným krovom, drevenou-kupolou,  strešné nábehy–drevená konštrukcia.

Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza hlavná vstupná miestnosť, ktorá je delená na výstupnú časť na 2.NP schodiskami (po oboch stranách) a hlavnú halu. Na 1.NP pod schodiskom je navrhnuté vytvoriť sociálne zariadenia pre mužov a zvlášť pre ženy. 2.NP vytvára podlažie kopírujúce 1.NP len v prípade vstupnej časti. Do halovej časti 2NP je vytvorené tzv. pavlačou v tvare písmena U.

Zvislé nosné konštrukcie stavby sú vyhotovené ako murované s plných pálených tehál v hrúbke 500-800mm. Nosnú konštrukciu tvoria murované obvodové steny a nosné priečky stavby.

Vodorovné konštrukcie pavlače 2.NP a 3.NP  sú jestvujúce drevené na oceľových nosných konštrukciách, ktoré budú staticky preriešené a bodovo zosilnené oceľovými stĺpmi.

Nosné konštrukcie stavby a požiarnodeliace konštrukcie sú navrhnuté z nehorľavých (zvislé konštrukcie), a horľavých materiálov (vodorovné konštrukcie) a konštrukčných prvkov druhu A, C2. Konštrukčný celok stavby je zmiešaný.

Strešná konštrukcia je drevená sedlová v nevyhovujúcom tech. stave,  umiestnená nad omietaným stropom, bude kompletne strhnutá a nahradená novou drevenou konštrukciou nad omietnutým stropom, alebo nad sadrokartónovou pohľadovou konštrukciou. Túto SDK konštrukciu na zvýšenie požiarnej bezpečnosti odporúčame s certifikovanou požiarnou odolnosťou 15minút. Strecha bude zateplená minerálnou tepelnou izoláciou v úrovni krokiev strechy.

Nosná konštrukcia strechy je drevená sedlová ukončená plechovou krytinou.

- TECHNICKÉ RIEŠENIE

Posúdenie protipožiarnej bezpečnosti predmetnej stavby je v súlade s § 9, ods. 3, písm. a.) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Technické riešenie protipožiarneho zabezpečenia je vykonané v zmysle STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb, STN 73 0834 Zmeny stavieb a  ďalších súvisiacich noriem z oboru protipožiarnej ochrany.

V zmysle uvedených zásad sa jedná o nevýrobnú stavbu.

Rekonštrukčné práce sú posúdené v zmysle STN 73 0834 zmeny stavieb. Podľa tejto normy sa jedná o zmenu stavby skupiny II, pri ktorej dochádza k zmene užívania stavby (z pôvodnej synagógy, kostola sa mení funkcia na výstavno, koncertnú sálu), k výmene jednotlivých prvkov stavebných konštrukcií (strecha a okien) a výmene technického zariadenia elektroinštalácie, ktoré svojou činnosťou podmieňujú prevádzku budovy. Pri zmene sa zachová pôvodné členenie stavby na požiarne úseky, stavba bude tvoriť jeden požiarny úsek. Pri zmene nedochádza k žiadnej zmene vnútorného členenia stavby, požiarna odolnosť menených stavebných konštrukcií sa neznižuje, nezvyšuje sa stupeň horľavosti použitých materiálov,  nezväčšujú sa požiarne otvorené plochy, nevznikajú nové prestupy cez požiarno deliace konštrukcie, nezužujú a nepredlžujú sa pôvodné únikové a zásahové cesty.

  - Stavebné konštrukcie

Stavba má  3 nadzemné podlažia, v zmysle čl. 3.1.7 a čl. 4.3.6 STN 73 0802, podlažia na 2.NP a 3NP, nie sú úžitkovými podlažiami, nakoľko majú v podlahe otvory presahujúce 20% posudzovaného priestoru a tak isto nie sú na konštrukcii s PO odolnosťou.  Stavba má jedno nadzemné podlažie a v zmysle čl. 3.1.6 STN 73 0802 je výška stavby h=0,0m.

Stavba v zmysle čl.6 a čl. 35 STN 73 08304, a STN 73 0802 tab. 10   tvorí jeden požiarny úsek pri rešpektovaní a neprekročení dovolenej plochy požiarneho úseku.

Pri rekonštrukcii sa nemení, nezvyšuje požiarne zaťaženie priestoru, ktoré v zmysle tab A1 STN 73 0802 neprekročí  hodnotu pV=57 kg.m-2 a an= 1,05.

V zmysle čl. 10 STN 73 0834 v nadväznosti na tab. 8 STN 73 0802 je stanovený stupeň požiarnej bezpečnosti posudzovanej stavby II°.

Použité stavebné materiáli ako jestvujúce aj menené sú v prípade zvislých nosných konštrukcii obvodových stien, priečok z nehorľavých stavebných hmôt prevažne plné pálené tehly na maltu s vápenou omietkovinou. Vo vybraných častiach sú podporné oceľové nosné konštrukcie, stĺpy podopierajúce pavlače. Obvodové steny budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny, ukončené nehorľavou omietkou, nehorľavým kamením obkladom, v zmysle štýlu kultúrnej pamiatky.

Vodorovné konštrukcie stropov, podláh pavlačí sú nehorľavých a horľavých stavebných hmôt drevené, v kombinácii s oceľovými prvkami ukončené drevenou pochôdznou podlahou.

| Pol | Stavebné konštrukcie | II. |
| --- | --- | --- |
| 1c) | Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažiach posledných | 15 |
| 3ab) | Obvod. steny zaisťujúce stabilitu stavby v nadzemných podlažiach posled. | 15 |
| 4 | Nosné konštrukcie striech | 15 / pol. 6.3.1.2 |
| 5c) | Nosné konštr. vnútri PÚ zaisť. stabil. obj. v NP | 15 |
| 6 | Nosné konštrukcie nezaisťujúce stabilitu stavby | 30 |
| 9 | Konštrukcie schodísk vnútri pú | 15/C2 |

Konštrukcie schodísk sú z horľavých materiálov drevené pôvodnej historickej konštrukcie, novobudované točené schodisko z 2.NP do 3.NP bude z nehorľavých materiálov, bude oceľové.

Nosná konštrukcia strechy je z horľavých stavebných hmôt, drevenej nosnej sedlovej konštrukcie, umiestnenej nad jestvujúcou vápeno-trstinovou omietkou na drevenom záklope (toto prevedenie sa v zmysle dostupnej literatúry považuje takéto riešenie ako historicky dostatočná požiarna  ochrana drevenej konštrukcie stropu). V prípade ak pri výmene, rekonštrukcie strechy dôjde k porušeniu omietky záklopu bude vymenený, doplnený plným sadrokartónovým podhľadom. Túto SDK konštrukciu na zvýšenie požiarnej bezpečnosti odporúčame s certifikovanou požiarnou odolnosťou 15minút.

V zmysle čl. 6.3.1.2 STN 73 0802 sa požiarna odolnosť konštrukcie stropu nevyžaduje.

Konštrukčný systém stavby je zmiešaný.

V zmysle čl. 13 STN 73 0834 sa pôvodné oceľové konštrukcie dovoľuje ponechať bez požiarnej úpravy požiarnej odolnosti , nakoľko sa nepožaduje vyššia ako 15 minútová odolnosť.

Nové oceľové konštrukcie podlahy pavlače na 3.NP budú zo spodnej strany opatrené sadrokartónovým podhľadom, túto SDK konštrukciu na zvýšenie požiarnej bezpečnosti odporúčame s certifikovanou požiarnou odolnosťou 15minút.

Na styku stavby so susednou stavbou sú a budú vybudované požiarne súvislé pásy šírky minimálne 900mm,  z nehorľavých materiálov (jestvujúca plná obvodová murovaná stena z nehorľavých materiálov) triedy reakcie na oheň A s požiarnou odolnosťou min 15 minút, v zmysle čl. 6.2.4.8-10 STN 73 0802.

  - Únikové cesty

Únikové cesty zo stavby vedú po nechránených cestách po rovine, po schodoch dole z pavlače a po rovine na voľné priestranstvo. Únik osôb zo stavby je z prízemia umožnení viacerými smermi (dvoma) po rovine na voľné priestranstvo.

Z pavlače 2.NP a 3.NP je únik umožnený po rovine pavlače jedným smerom, a dvojicou paralelných schodísk na prízemie a odtiaľ na voľne priestranstvo.

Počet osôb v stavbe je stanovený v zmysle STN 92 0142 obsadenie stavby osobami.

Celkove sa v stavbe nachádza 272 osôb, v stavbe sa v zmysle STN 73 0802 nenachádza zhromaždovací priestor.

| Obsadenie stavby osobami |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| miestnosť |  | plocha | STN 920142 |  | normové osoby |
| č.m. | názov | m2 | 3.11 | os/m2 |  |
| 1.np |  |  |  |  | 180 |
| 101 | vstup | 17,1 | 16.2 |  | 0 |
| 102 | vstup | 9,6 | 16.2 |  | 0 |
| 103 | vstup | 12,4 | 16.2 |  | 0 |
| 104 | sála | 149,1 | 3.11 | 0,8/1,2 | 166 |
| 105 | pódium | 13,65 | 3.1 | 1,5 | 14 |
| 106 | schodisko | 9,15 | 16.2 |  | 0 |
| 107 | schodisko | 9,15 | 16.2 |  | 0 |
| 2.np |  |  |  |  | 92 |
| 201 | chodba | 4,3 | 16.2 |  | 0 |
| 202 | modlitebňa | 20,5 |  | 1,2 | 25 |
| 203 | galéria | 81,25 | 3.1 | 0,8 | 68 |
| 204 | chodba | 3,95 | 16.2 |  | 0 |
| 205 | schodisko | 9,15 | 16.2 |  | 0 |
| 206 | schodisko | 9,15 | 16.2 |  | 0 |
| Celkove |  |  |  |  | 272 |

- Po schodoch smerom dole jedným smerom uniká 92 osôb, pri šírke únikovej cesty v mieste schodiska 2x 1385mm a v mieste únikových dvier 1315, čo je celková šírka únikovej cesty 2 únikové pruhy, a dĺžka cesty je 30m. (medzná dĺžka 34m a minimálna šírka únikovej cesty 2 únikové pruhy).

- Po rovine dvoma smermi uniká 180 osôb pri dĺžke únikovej cesty 13m a šírke únikovej cesty 2x 1310mm to je 4 únikové pruhy (medzná dĺžka 57m a minimálna šírka únikovej cesty 1,5 únikové pruhy).

Medzná dĺžka únikovej cesty v zmysle čl. 7.2.2. a tab. 16  a čl. 7.2.3a STN 73 0802, bola zväčšená koeficientom 1,5  so zarátaním EPS(započítateľná hodnota c1= 0,7 a c2=0,55 pre prípad

1. Lu1= 23*1,5 = 34,5m,

2. Lu2= 38*1,5 = 57,0m.

Najmenší počet únikových pruhov pre únikové cesty v zmysle čl. 7.2.3.2 STN 73 0802  (u=E*s/K)bola stanovená pre -prípad 1. u1= 92*1/45 = 2 pruhy,

- u2= 180*1/120 = 1,5 pruhy.

Kde E = počet evakuovaných osôb

s = súčiniteľ podmienok evakuácie

K = počet evakuovaných osôb jedným pruhom.

Skutočné časy evakuácie nepresahujú medzné dĺžky a šírky únikových ciest.

Schodisko  drevené na únikovej ceste z 2.NP musí v zmysle pol. 6.3.3. a tab. 12 vykazovať požiarnu odolnosť 15minút.

Pôdorysná plocha a obsadenie priestoru osobami nespĺňa, kritériá vnútorných zhromaždovacích priestorov v zmysle STN 73 0831.

Osvetlenie únikových ciest bude zabezpečené denným a umelým svetlom. Únikové cesty, pre viac ako 50 osôb budú vybavené núdzovým osvetlením (podľa STN EN 60598-2-22).

Podlaha na oboch stranách dverí, ktorými prechádza úniková cesta, musí byť vo vzdialenosti rovnajúcej sa aspoň šírke únikovej cesty (šírke dvier) v rovnakej výškovej úrovni; to sa nevzťahuje na podlahu pri dverách, ktoré vedú na voľné priestranstvo, na terasu, plochú strechu, balkón a pod.

Osvetlenie únikových ciest je umelým svetlom, v prípade požiaru ostáva činných min 5-10% svietidiel, ktoré majú zabezpečenú el. energiu v zmysle STN 92 0203 aspoň na 15 minút, kabelážou s vlastnosťami B2ca, a1.

Označenie únikových ciest

Kde nie je východ zo stavby na voľné priestranstvo priamo viditeľný, musí byť smer úniku vyznačený na všetkých únikových cestách. Smer úniku osôb na únikových cestách v stavbe musí byť zreteľne označený požiarnymi bezpečnostnými značkami.

V zmysle čl. 7.3.5 STN 73 0802 musí byť stavba a posudzovaný priestor vybavený domácim rozhlasom, nakoľko sa uvažuje z evakuáciou viac ako 200 osôb.

  - Odstupové vzdialenosti

Posúdenie odstupových vzdialeností, na zamedzenie prenosu požiaru z horiacej stavby na inú stavbu alebo z horiaceho požiarneho úseku na iný požiarny úsek musia byť stavby alebo požiarne úseky od seba vzdialené najmenej o odstupovú vzdialenosť v zmysle čl. 31 STN 73 0834 sa odstupové vzdialenosti neposudzujú ostávajú nemenné (nepresiahnu 2,2m u okien a 2,6m u dvier, stanovené odstupové vzdialenosti vyhovujú (viď. výkresová dokumentácia) - v požiarne nebezpečnom priestore sa nenachádzajú žiadne iné objekty a posudzovaný objekt je tiež umiestnený mimo požiarne nebezpečný priestor ostatnej zástavby.

  - Zariadenia pre protipožiarny zásah

    - Prístupové komunikácie

Za prístupovú komunikáciu je považovaná miestna komunikácia. Komunikácia je existujúca cesta, ktorá svojimi parametrami vyhovujú požiadavkám čl. 10.2.1 STN 73 0802. Prístupová komunikácia je od posudzovanej stavby vzdialená menej ako 30 m. Minimálna trvale voľná šírka komunikácie je 3 m, pričom vjazdy a prejazdy na prístupovej komunikácii majú šírku najmenej 3,5 m a výšku 4,5 m. Komunikácie spĺňajú únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla minimálne 80 kN.

    - Nástupná plocha a zásahové cesty

V zmysle čl. 10.2.3.4 STN 73 0802 nemusí byť pre riešené priestory stavby vybudovaná nástupná plocha.

V riešených priestoroch stavby nie je v zmysle čl. 10.2.4 STN 73 0802 zriadená vnútorná zásahová cesta.

    - Zásobovanie vodou pre hasenie požiaru

Zásobovanie vodou pre riešený úseky je riešené v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov a STN 92 0400. Potreba požiarnej vody je zabezpečená z jestvujúceho mestského rozvodu DN 100.

Celková potreba požiarnej vody pre stavbu je podľa vyhlášky stanovená na 12,0 l.s-1 pre rýchlosť vody v potrubí v = 1,5 m.s-1.

Vonkajšie jest. podzemné hydranty sú umiestnené mimo požiarne nebezpečný priestor stavby, pričom vzdialené od seba nie sú viac ako 160 m. najbližší vonkajší podzemný hydrant sa nachádza vo vzdialenosti do 22 m od posudzovaného priestoru.

Vnútorný požiarny vodovod s hadicovými zariadeniami dimenzie DN25 s tvarovo stálou hadicou dĺžky 30m, v počte 1 ks, podľa STN EN 671 bude situovaný v priestore tak, aby bol umožnený zásah v každom mieste chráneného požiarneho úseku.

    - Prenosné hasiace prístroje (PHP)

Pre rýchly zásah proti požiaru sú navrhnuté v priestoroch posudzovaného požiarneho úseku prenosné hasiace prístroje podľa STN 92 0202-1. Navrhnuté práškové PHP o hmotnosti náplne 6 kg v počte 5 kusov.

  - Požiarnotechnické zariadenia

Riešený priestor je v zmysle č. 35 STN 73 0834 a čl. 7.2.2.3 a čl. 7.3.5.1 STN 73 0802 vybavený elektrickou požiarnou signalizáciou a domácim rozhlasom.

Pre požiarnotechnické zariadenia sa určia zodpovedné osoby zabezpečujúce prevádzkyschopnosť zariadenia. Prevádzkovateľ zabezpečuje aby:

-	zariadenie trvalo zodpovedalo technickým podmienkam,

-	zariadenie bolo trvalo v prevádzkyschopnom stave,

-	zariadenie bolo kontrolované, udržiavané a skúšané podľa stanovených podmienok.

Podľa vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov bude na každom požiarnotechnickom zariadení vykonaná minimálne raz ročne kontrola k prevereniu jeho akcieschopnosti osobou s odbornou spôsobilosťou. Za zabezpečenie pravidelných kontrol zodpovedá prevádzkovateľ.

Je potrebné zosúladenie vzájomnej činnosti v prípade vzniku požiaru s prioritou ochrany životov a zdravia evakuovaných osôb.

    - Elektrická požiarna signalizácia EPS

Elektrickou požiarnou signalizáciou je vybavená celá stavba.

Automatické hlásiče elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) budú inštalované v celej stavbe podľa samostatného projektu. Pri všetkých východoch na voľné priestranstvo a na únikových cestách sú navrhnuté tlačidlové hlásiče optická a akustická signalizácia požiaru. Ústredňa EPS s vlastným zálohovacím zdrojom bude umiestnená v vstupnej časti stavby v samostatnej skrini pri vstupe v prevedení EI 30/D1 a jej výstup bude vyvedený cez GSM modul na trvalú službu.

Monitorovaná budú všetky hl. stavy a to hlavne:

- signalizovania požiaru

- signalizovania poruchy

- deaktivácie

- skúšania

- stav pokoja.

Systémom EPS budú ovládané a monitorované nasledovné požiarnotechnické zariadenia:

-	domáci rozhlas,

-	vypínanie elektrickej energie,

-	optická signalizácia poplachu,

Káblové rozvody EPS budú vyhotovené podľa požiadaviek vyhlášky na funkčnosť (min 30 minút) počas horenia v požadovanom čase a materiál bez halogénový s nízkou hustotou dymu B2ca v zmysle vyhlášky č. 558/2009  STN 92 0203 a EN 94.

V grafickej časti dokumentácie EPS pre stavebné povolenie sú vyznačené všetky priestory, ktoré projektant EPS (a špecialista PO) požaduje chrániť automatickými hlásičmi EPS.

Postup spúšťania všetkých zariadení bude podrobne rozpracovaný v PREVÁDZKOVEJ KNIHE EPS.

Pre systém EPS je vypracovaný samostatný projekt.

    - Domáci rozhlas

K zaisteniu plynulej evakuácie osôb je stavba vybavená zariadením domáceho rozhlasu s núteným po sluchom, podľa STN EN 54-16, -23, -24. Zariadenie bude vyhotovené v súlade s čl. 20.4 STN 92 0201-3. Predmetným zariadením sa v prípade požiaru zreteľnou a hlasnou reprodukciou pripravených pokynov vyzvú všetci zamestnanci a prípadní návštevníci konkrétneho objektu, aby čo najrýchlejšie opustili požiarom ohrozované priestory.

Predmetným zariadením sa v prípade požiaru reprodukciou pripravených pokynov z tzv. „EVAKUAČNÉHO HLÁSENIA“ vyzvú všetci návštevníci objektu  (čo bude realizované audiozariadením prednostne ovládajúcim z priestoru požiarnej ústredne rozhlas s núteným posluchom,) aby čo najrýchlejšie opustili objekt, avšak bez nežiaduceho vyvolania stavu chaosu a ohrozenia, spôsobenia všeobecnej paniky a iných reakcií medzi týmito osobami. Text hlásenia bude napr.:

„Vážení zákazníci, v objete nastala technická porucha, zachovajte kľud a opustite objekt vyznačenými únikovými cestami“.

Ústredňa hlasovej signalizácie požiaru sa nachádza v objekte a bude v samostatnej skrini pri vstupe v prevedení EI 30/D1. a má zabezpečený I.° dodávky elektrickej energie. Bude mať vlastný záložný zdroj – UPS. Všetky rozvody zabezpečujúce nútený posluch a napojenia ústredne na náhradný zdroj musia zabezpečovať prevádzku počas požiaru. Z toho dôvodu musia byť rozhlasové linky chránené minimálne v rozsahu vyhláškou č. 558/2009 a STN 92 203, s požiarnou odolnosťou min. 30 minút. Funkčnosť zariadenia v prípade požiaru musí byť zabezpečená po dobu min. 15 min.

Pre hlasovú signalizáciu požiaru bude spracovaná samostatná projektová dokumentácia.

  - ELEKTRICKÉ ZARIADENIA

V riešených priestoroch s elektroinštaláciami sú podľa STN 33 2000-3 a STN 33 2000-5-51 definované prostredia podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov. Ochrana proti nebezpečnému dotyku živých a neživých častí je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41 samočinným odpojením od napájania, uzemnenie podľa STN 33 2000-5-54. Ochrana pred atm. prepätiami podľa STN EN 62305 a pred účinkami stat. elektriny podľa STN 33 2030 a STN 33 2031.

Proti atmosférickým výbojom bude stavba chránená bleskozvodným zariadením. Zberacie vedenie bleskozvodu bude pripojené na uzemnenie pomocou zvodov, ktorých počet a umiestnenie určí projektant bleskozvodu. Zemný odpor každého zvodu nemá byť väčší než 10 Ω.

Elektrické zariadenia, ktoré musia byť počas požiaru v prevádzke musia mať zabezpečenú počas požiaru trvalú dodávku elektrickej energie, teda musia byť plne funkčné aj počas výpadku elektrickej energie.

Požiadavky na funkčnú odolnosť trás káblov na trvalú dodávku elektrickej energie podľa prílohy A STN 92 0203 zariadenie EPS  (30 minút) a Domáceho rozhlasu  (15 minút) a núdzového osvetlenia je najmenej 15 minút.

Elektrické rozvody požiarno technických zariadení musia byť realizované káblami ustanovených vlastností a elektrické pripojenie požiarno technických zariadení na primárny hlavný NN prívod do navrhovanej stavby, musí byť urobené v mieste medzi hlavným meraním do stavby a medzi hlavným elektrickým rozvádzačom stavbami.

Zariadenia, ktoré sú počas požiaru v prevádzke

a) EPS								B2ca,

b) Domáci rozhlas							B2ca,

c) Núdzové osvetlenie 						B2ca, a1,

O vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického  zariadenia, užívateľ zabezpečí, aby elektrické svietidlá a elektrické zdroje svetla boli prevádzkované tak, aby sa nestali príčinou vzniku požiaru, aby neboli prekryté horľavými látkami.

V prípade výpadku elektrickej energie bude prevádzkový režim požiarno - technických zariadení umiestnených v stavbe zabezpečovať nezávislý zdroj napájania.

Za záložný zdroj sa považuje v zmysle čl. 4.2.3. STN 92 0203 striedavý zdrojový agregát na výrobu elektrickej energie podľa STN ISO 8528-12 alebo centrálny napájací systém z batérií podľa STN EN 50171 s použitím akumulátorových článkov podľa STN EN 60623 alebo súboru STN EN 60896.

Požiarno technické zariadenia musia mať vlastný elektrický okruh a vlastný elektrický rozvádzač so samostatným istením (úplne nezávislý od el. rozvodov a el. rozvádzačov ostatných el. zariadení stavby).

Priestor, z ktorého sa elektrická energia vypne musí byť v prípade požiaru prístupný z vonkajšieho priestoru,  , resp. zásahovej cesty, alebo z priestoru trvalej obsluhy v súlade s čl. 4.3.4  STN 92 0203.

V rozvodnej skrini  elektro musí byť podľa čl. 2.6  STN 92 0203  ovládací prvok CENTRAL STOP podľa STN EN 60947-5-1 na bezpečné vypnutie elektrickej energie z jedného miesta pre elektrické zariadenia v stavbe alebo jej časti (zóne), ktoré nie sú elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru. Miesto musí byť prístupné v miestnosti priamo z exteriéru.

V rozvodnej skrini  elektro musí byť podľa čl. 2.7  STN 92 0203 ovládací prvok TOTAL STOP podľa STN EN 60947-5-1 na bezpečné vypnutie elektrickej energie z jedného miesta pre všetky elektrické zariadenia vrátane elektrických zariadení v prevádzke počas požiaru v stavbe alebo jej časti (zóne).

| Číslo | Názov | Grafická značka |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Ovládací prvok CENTRAL STOP |  |
| 3.2 | Ovládací prvok TOTAL STOP |  |
| 3.3 | Ohraničenie zóny 1) |  |
| 1) Pokiaľ je stavba rozčlenená na zóny, tak sa namiesto písmena „n“ v grafickej značke uvedie jej poradové číslo |  |  |

  - Vykurovanie

Stavba bude vykurovaná elektrickým podlahovým vykurovaním. Vykurovacie telesá budú inštalované v zmysle vyhl. MV SR č. 401/2007 Z.z.

- ZÁVER

Projekt prioritne rieši len riešené priestory. Ostatnú stavby len v nevyhnutných a dotknutých častiach.

Všetky zmeny oproti projektu ako napr. dispozičné riešenie, materiálové a konštrukčné riešenie, zväčšenie požiarneho rizika, obsadenie objektu osobami, pomery evakuácie, ako aj požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť vyplývajúce z riešenia technologických zariadení musia byť zohľadnené a dopracované v riešení protipožiarnej bezpečnosti.

- VÝPOČTOVÁ PRÍLOHA

.

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                              pn          an             ps           as              S           hs          Požiarne

Číslo  Názov                          kg/m2                      kg/m2                        m2          m           podlažie

1      	vstup                       15.0       0.80         25.0        0.90           60.00      3.10            áno

201    	modlit                        0.0       0.00           0.0        0.90           25.00      3.10            nie

203  	pavlac                       0.0       0.00           0.0        0.90           81.25      3.10            nie

6     	sala1                       30.0       1.10           0.0        0.90           68.75      7.91            áno

7              sala pod                   60.0       1.10         20.0        0.90          81.25      3.10            áno

8              podium                     30.0       1.10         15.0        0.90          13.65      3.10            áno

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                        Šírka           Výška        Plocha            Číslo               Počet

Číslo  Názov                         m                 m               m2             skupiny             otvorov

7      sala pod                     1.30              2.00             2.60             001                 11

7      sala pod                     1.30              1.60             2.08             001                  7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn               an           ps         as          p             a         b            pv

Číslo  Názov                     kg/m2                   kg/m2               kg/m2                               kg/m2

1        vstup                       15.0      0.80         25.0     0.90      40.0     0.86     0.682       23.50

201    modlit                        0.0      0.00           0.0     0.90        0.0     0.00     0.682        0.00

203    pavlac                       0.0      0.00           0.0     0.90        0.0     0.00     0.682        0.00

6        sala1                       30.0      1.10           0.0     0.90      30.0     1.10     0.682      22.50

*  7       sala pod                   60.0      1.10         20.0     0.90      80.0     1.05     0.682      57.30

8       podium                     30.0      1.10         15.0     0.90      45.0     1.03     0.682      31.70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* priestory s pm

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-----------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol počítaný pre celý požiarny úsek globálne

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek

-----------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie     pv =    57.300 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok                     	 a =     1.050

Súčiniteľ stavebných podmienok              b =     0.682

Pôdorysná plocha požiarneho úseku       S =   223.650 m2

Priemerná výška požiarneho úseku         s =     6.051 m

Plocha otvorov požiarneho úseku          So =    43.160 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku ho = 1.870 m

-----------------------------------------------------------------

pv PÚ je stanovené podľa priestoru č. 7      sala pod

-----------------------------------------------------------------

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU

Skutočná pôdorysná plocha PÚ    223.65 m2

Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie  80.00 kg/m2

Potreba požiarnej vody je 12.0 l/s =  720 l/min

Kapacita vodného zdroja musí byť minimálne   21.6 m3

čo zodpovedá dodávke vody počas 30 minút.

Pre PÚ je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby.

Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1

Podlažie:  1. NP

Pôdorysná plocha podlažia:   223.65 m2

Mc:    13.80 kg               Mcsk:    18.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 3           18.00

------------------------------------------------------------

Podlažie:  2. NP

Pôdorysná plocha podlažia:   106.25 m2

Mc:     9.50 kg               Mcsk:    12.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 2           12.00

------------------------------------------------------------

ODSTUPY

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     47.0 kg/m2

Konštrukčný celok je zmiešaný

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.3   m

Výška požiarneho úseku              :      2.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.2 m   *****

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     47.0 kg/m2

Konštrukčný celok je zmiešaný

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.4   m

Výška požiarneho úseku              :      3.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.6 m   *****

V Bratislave marec  2014						Vypracoval Ing. Pavel Kyseľ

ŠPO