STAVEBNÉ ÚPRAVY SYNAGOGA BREZNO

ZDRAVOTECHNIKA

Úvod:

Projekt zdravotechniky rieši zásobovanie objektu  pitnou vodou z verejného vodovodu a  odvedenie splaškových vôd do verejnej kanalizácie.

Podkladom pre vypracovanie projektu zdravotechniky pre objekt, boli stavebné výkresy, situácia projektovej dokumentácie. Predmetom riešenia projektu je vybudovanie vonkajšej a vnútornej zdravotechniky pre objekt.

Vodovodná prípojka:

Navrhovaný objekt bude zásobovaný pitnou vodou navrhovanou vodovodnou prípojkou D40 HDPE, ktorá je napojená na vonkajší vodovod, vedený v ulici poblíž dotknutej parcely. Navrhovaná vodovodná prípojka je napojená na vonkajší vodovod. Vedie pod miestnou asfaltovou komunikáciou a v zelenom páse do navrhovanej železobetónovej  vodomernej šachty Klartec  900/1200/1800mm  s navrhovanou vodomernou zostavou a vodomerom na pozemku investora. Vodomerná zostava sa namontuje do navrhovanej vodomernej šachty. V šachte bude osadený 2x uzatvárací guľový kohút GK32, 1x vypúšťací ventil DN 15, 1x spätný ventil DN 32 a vodomer VM MNK 25 – závit. Potrubie od objektu bude uložené v spáde 0,2% smerom k verejnému vodovodu. Materiál potrubia vedeného v zemi bude z tlakových rúr HDPE D40.

VNÚTORNÝ VODOVOD:

Zásobovanie pitnou vodou bude navrhovanou vodovodnou prípojkou, ktorá je vybudovaná od verejného vodovodu, ktorý je vedený poblíž dotknutej parcely, do navrhovanej  vodomernej šachty na  parcele investora. Vodovodné potrubie HDPE D32 a oceľové zinkované DN32 z vodomernej šachty bude privedené  v zemi k objektu, prechádza základmi do miestnosti 1.02 a 1.03 , kde sa v prípade 1.02 osadí hlavný uzáver vody UV-25. V miestnosti bude potrubie vedené ku všetkým zariaďovacím predmetom a k elektrickému zásobníku TV  POD DREZ  ELIZ 10L- EURO 10 H,  ktorý bude pripravovať ohrev pitnej vody. Pred napojením na ohrievač sa na potrubí studenej vody osadí guľový uzáver UV-DN 15, poistný a spätný ventil, vypúšťací kohút. Na potrubí TV sa osadí UV-DN 15. Potrubie TV a studenej vody bude vedené  k jednotlivým zariaďovacím predmetom v priečke alebo v stene.

V miestnosti 1.03 sa osadí aj hadicový navíjak D25/30 s tvarovo stálou hadicou 1.1 l/s (pri min. tlaku 0,2MPa). Pripájacie potrubie k navíjaku je po celej trase od vodomernej šachty  z ocele zinkovanejDN32.

Materiál potrubia je navrhnutý z trojvrstvového potrubia SYSTÉM GEBERIT MEPLA DN15-32. Potrubie uložené v zemi bude HDPE d32-d40.

Návrh rozvodu vody je prispôsobený k zabezpečeniu funkčnosti zariaďovacích predmetov v objekte. Rozvody v budove budú vedené pod omietkou v drážke. Všetky rozvody musia byť chránené pomocou izolačných rúrok z penového polyetylénu hr=6-20mm (napr. typu MIRELON). Drážka pre vedenie izolovaného potrubia musí byť voľná a musí umožňovať dilatáciu potrubia. Po montáži potrubného rozvodu je potrebné previesť tlakovú skúšku a dezinfekciu potrubia.

Bilancia potreby studenej pitnej vody :

Potreba teplej úžitkovej vody:

Qpt=    328 l/deň

Qmt=    426,4 l/deň

Qht =    32 l/hod

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Projekt rieši odkanalizovanie splaškových vôd navrhovaného objektu na prac.č. 1010/3  v Brezne. Na dotknutom pozemku bude vybudovaná kanalizačná prípojka DN150, PVC. Prípojka od železobetónovej revíznej kanalizačnej šachty RŠ1 (Ø1,0m) bude napojená na verejnú kanalizáciu  v Štúrovej ulici pred objektom.

VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA:

Na kanalizačnej prípojke DN150 PVC je na pozemku investora navrhnutá revízna kanalizačná šachta RŠ1 (Ø1,0m), do ktorej budú gravitačne pritekať vody splaškovej kanalizácie od objektu a z plastovej revíznej kanalizačnej šachty RŠ2 Rehau s priemerom 600 mm, typ AWA šachta. Vstup do šachty RŠ1 je z prefabrikovaných skruží D1000mm s prechodovou skružou opatrenou liatinovým poklopom DN600.

Dažďové vody budú odvádzané dažďovou kanalizáciou do vsakovacej šachty DŠ1 a DŠ2 podľa výkresu situácie . Dažďové potrubie bude mať na stúpacích potrubiach pred prechodom na vodorovné vedenie na teréne osadený lapač strešných splavenín HL600 a potrubie bude ďalej vedené v zemi pod upraveným terénom  až do vsakovacej šachty.

Kanalizačné splaškové potrubie S1 a S2 sa  ukončí  privetrávacou hlavicou HL900N.

Materiál na zvodové potrubie sa použijú hladké kanalizačné rúry PLASTIKA NITRA (alt. REHAU), ktoré sú vyrábané z nemäkčeného PVC podľa STN ISO 4435 a DIN 19534. Spájanie rúr a tvaroviek sa prevedie pomocou nástrčných hrdiel opatrenými gumovými tesniacimi krúžkami.

Materiál na odpadové splaškové potrubie (vnútorná časť) a pripájacie potrubie od zariaďovacích predmetov sa použije GEBERIT PE HD.

Množstvo splaškových vôd v kanalizačnej prípojke vychádza z dennej potreby vody:

Množstvo dažďových vôd vychádza z plochy strechy:

Qd= 4,49  l/s  A=299,10 m2

Qrok= 188,4 m3/rok

Zemné práce:

Výkop ryhy je predpokladaný v zemine tr.3. Potrubie bude ukladané na pieskové lôžko hr.20cm a obsype sa po úroveň 30cm nad potrubie. Zásyp ryhy sa potom prevedie vykopanou zeminou so zhutnením. Ryha bude počas montáže potrubia pažená príložným pažení pri hĺbke ryhy nad 1,5m.

ZARIAĎOVACIE PREDMETY:

Zariaďovacie predmety zdravotechnického charakteru sú navrhnuté bežného typu, záchody sú riešené diturvitové klozet závesný so zabudovatelnou nádržkou. Miešacie výtokové batérie sú navrhnuté jednopákové stojánkové resp. nástenné. Presné typy zariaďovacích predmetov určí konečný uživatel alebo investor stavby v spolupráci s architektom.

Upozornenie:

Technické a ekonomické  zhodnotenie riešenia navrhnutých zariadení vychádza z požiadaviek a ekonomických možností investora, a vyhovuje platným STN, vyhláškam a zákonom.

Pri realizácií nedôjde k poškodeniu a odstráneniu stromov a iného živého porastu, realizácia nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (B1, B3-B6) v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

V Bratislave 04/2014         		                 Vypracoval: Ing. Peter Štefánik